## 分工 (hidden)
附件4
分布式电源并网服务 供电公司、经研院、客户服务中心（简称大客户）等单位实施负责分工
流程主要环节 |  | 涉及主要岗位（供参考） | [5 empty] | 用户供电电压： 380V （新建及原用户中增加接入） |  | 用户供电电压： 10KV （新建及原用户中增加接入） |  | 用户供电电压： 35KV及以上新建用户与分布式电源同时接入（包括大客户现管辖用户中增加接入） |  | 用户供电电压： 35KV及以上已投运下放至供电公司管辖用户中增加接入 |  | 并网上网（仅适用于110KV及以下由1-2路专线（线路变压器组，类似终端方式）供电的常规电源性质的发电用户，其外线工程一般由电力公司投资，并按电力公司相关电源基建程序运转） （主要环节，仅供参考）
环节 | 环节主要内容 | 营销部 | 运检部 | 发策部 | 大客户 | 经研院 | 调控 中心 | 光伏 | 其它旋转电机类 | 光伏 | 其它旋转电机类 | 光伏 | 其它旋转电机类 | 光伏 | 其它旋转电机类 | 光伏、风电、三联供、垃圾等并网上网项目 | 操作要点
业务申请受理 | 根据申请类型、内容及提供必备资料等接受办理，特别注意重点证件、资料原件的检验和复印，检查各类证件、姓名等保持一致。单位项目注意是否同一法人与不同法人情况，指导填写及政策的咨询等。 | 营业 |  |  | 各环节自行制定明确分工 |  |  | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 市公司发策部 | 1、以供电线路发电用户侧的产权分界点为原则，用户侧内部由用户自行管理、运行维护（公司仅负责关口表计维护和上下网电量的结算、调度部门规定的相关调度技术要求等），发电出力及供电线路调度由市、区二级按照调度范围划分给予明确。 2、用户侧的并网供电线路上由公司免费提供安装2只计量表（串接方式），其一红相表，专供调度自动化采集，作为上网电量的结算主要依据。其二国网智能表（具备双向）同时加装用电信息采集，作为营销用网电量的结算主要依据，二表互为备用。其电能计量装置由用户根据采集及计量技术要求自行提供（包括PT、CT及辅助回路，其技术参数预先经营销、大客户、计量中心、调度部门的共同明确），计量所用PT、CT并需经计量中心的首次检验。用户向公司营销部提交“关口电能表申请表”，计量中心负责配表。 3、市调、计量中心负责（或委托电通公司）自动化采集装置、计量表计的安装及调试。 4、接入系统方案由公司发展部负责制定和评审，并以公司文件形式出具评审意见。 5、发电用户从保障厂用电及安全供电需要，可以向供电公司、大客户申请其它10KV或400V外线一路，该路不得与正常并网线路合环运行（短时反负荷需经调度部门同意，并纳入调度协议中明确操作规定），该线路建设、运维按照用户业扩流程收费和用户管理标准执行（包括执行用户电价标准、供用电合同签订）。 6、待外线工程、用户内部工程基本施工结束具备送电启动前，用户单位根据供电线路电压划分，10KV及以下向供电公司提出并网申请书，35KV及以上向大客户提出并网申请书，并提供相关设备技术参数资料。 7、供电公司、大客户收到申请书后，按照用户业扩新装流程补录入流转过程（建立用户档案），其中涉及多回路容量费、基本电费时，联系朗新公司进行后台处理跳过，重点录入计量及表计参数，确保用网电量的正常结算。 8、外线工程完工并具备送电条件后，由供电公司基建部会同运检部、营销部、大客户、调度、用户等相关部门开展电厂送电启动方案的制定和讨论，明确分工职责，负责电厂送电启动，线路并网运行。 9、公司发策部负责与用户购售电合同的签订（并网线路部分），各供电公司营销部负责签订用网电费结算协议（并网线路部分）、调度部门负责并网调度协议。 10、计量中心负责计量PT、CT、电能表的带负荷检查及校验。 11、电厂的上网电量由公司调度、计划部、财务部共同负责结算，用网电量由各供电公司营销部负责结算。电厂上网、用网电价执行单一制（除有规定外），其用网电价执行两部制未分时目录中的电度电价标准（根据电压等级），无需量及基本电费、功率因数调整费用。其它投运的备用电源线路均按用户标准电价执行。
现场派工勘查 | 重点了解及核实分布式电源发电项目建设规模（本期、终期）、开工时间、投产时间、用电情况等，对供电可靠性和分布式电源使用的合理性进行提出建议。对专业开关设备选型、产权分界点关口计量点设置、补贴表计计量方案等给予初定明确。 | 营销组长、工询、客户经理 | 参加 |  |  | 参加 |  | 营销部 | 营销（经研院） | 运检部 | 运检（营销、经研院） | 大客户 | 大客户（经研院） | 营销部 | 营销（经研院） | 无
制定接入方案 | 根据并网技术要求，明确并网点、计量要求并制定接入方案。 | 工询负责、客户经理参与。 |  |  |  | 编制 |  | 营销部 | 经研院 | 经研院 | 经研院 | 经研院 | 经研院 | 经研院 | 经研院 | 经研院
组织接入审查 | 接入方案拟定后，组织相关部门对接入方案进行审查，签署审查意见，完成分布式电源接入方案的确认。 | 专职组织、工询、客户经理参与。 | 参加 | 组织 |  | 参加 | 参加 | 营销部（运检、调度） | 发策部（营销、经研院、运检、调度） | 运检部（营销、调度） | 发策部（营销、经研院、运检、调度） | 大客户（电力公司发策部、营销部、运检部、经研院、供电公司营销、运检、调度） |  | 运检部（营销、调度） | 发策部（营销、经研院、运检、调度） | 市公司发策部（市公司、供电公司发策部、营销部、运检部、科信部（通讯部分）、调度、大客户、经研院）
出具接入意见函 | 接入方案经审查通过后，出具意见函。 | 专职 |  | 组织 |  |  |  | 无 | 发策部 | 发策部 | 发策部 | 大客户 | 大客户 | 发策部 | 发策部 | 公司发策部
出具确认单 | 接入方案经审查通过后，出具确认单。 | 营业 | [5 empty] | 营销部 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
答复接入方案 | 附录接入方案和意见函或确认单，答复用户。 | 营业 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 市公司发策部出具接入评审意见文件。用户持接入意见文件，向所属供电公司（10KV及以下）、大客户（35KV及110KV）相应办理并网申请手续，并提供各类资料。各供电公司、大客户会同相关部门（或单位）与用户进一步就接入方案实施条件、并网技术（一/二/三次回路、通信、自动化装置、计量参数等）、施工界限等问题给予明确，为电厂初步设计提供依据。
用户确认受理 | 答复用户接入方案确认单后，接收客户确认单及意见。 | 营业 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部
受理设计审查申请 | 根据设计审查需提供材料清单，接收客户（分布式电源使用方）接入系统工程设计图纸及其它设计资料，受理设计审查申请。 | 营业 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 无
组织设计审查 | 组织相关部门对接入方案的内部设计进行审查，签署形成审查意见。 | 专职 | 参加 | 参加 |  |  | 参加 | 营销部 | 营销部（运检、调度） | 运检部 | 运检部（营销、调度） | 大客户 | 大客户（供电公司营销、运检、调度） | 运检部 | 运检部（营销、调度） | 由发电单位组织（市、供电公司相关部门参加）用户内部设计审查会，形成评审意见纪要，作为设计审查依据。
出具设计审查意见 | 完成审查，出具审查结果通知单。 | 专职 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 运检部 | 运检部 | 大客户 | 大客户 | 运检部 | 运检部
答复设计审查意见 | 审查结果通知单，书面答复客户，必要时可附录相应被审查的设计文件。 | 营业 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部
受理并网验收申请 | 受理客户（分布式电源使用方）并网验收及调试申请，协助客户填写并网验收及并网调试申请，接收相关材料。 | 营业 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 根据调度范围划分，由调度部门确定组织并网验收。
组织并网验收 | 组织相关部门依据验收单内容开展验收就调试，通过验收合格。 | 客户经理 |  |  |  |  | 参加 | 营销部 | 营销部 | 运检部 | 运检部（营销部、调度） | 大客户 | 大客户（供电公司营销、运检、调度） | 运检部 | 运检部（营销部、调度）
组织并网投运 | 组织相关部门实现并网投运。 | 客户经理 | 参加 |  |  |  | 参加 | 营销部 | 营销部 | 运检部 | 运检部（营销部、调度） | 大客户 | 大客户（供电公司营销、运检、调度） | 运检部 | 运检部（营销部、调度） | 供电公司基建部组织线路送电启动
合同（起草、审核）签订 | 按照标准合同填写，并经审核。完成用户的签订。 | 客户经理 |  |  |  |  | 参加 | 营销部 | 营销部（调度） | 营销部 | 营销部（运检、调度） | 大客户 | 大客户（供电公司营销、运检、调度） | 营销部 | 营销部（运检、调度） | 市公司发策部、供电公司营销部、调度中心
并网调度协议签订 | 由调度完成与用户的签订。 | 客户经理配合 |  |  |  |  | 编制 | 无 | 营销部（调度） | 调度中心 | 调度中心（营销、运检） | 大客户 | 大客户（供电公司营销、运检、调度） | 调度中心 | 调度中心（营销、运检）
原表计调换（改为双向） | 完成现场装表。 | 装接 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 市公司调度、计量中心、供电公司营销部负责通信、自动化装置、表计（采集）安装及校验
发电并网点（电量补贴）表计安装 | 完成现场装表。 | 装接 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部
用电信息采集安装 | 完成现场采集装置安装。 | 用电信息采集组 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 大客户、供电公司营销部
抄表段录入 | 贸易表（上网电量）、补贴表（补贴电量）纳入抄表段范围。 | 账务 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 大客户、供电公司营销部
补贴电量确认报送 | 待公司结算办法明确后另行制定。 | 账务 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 供电公司营销部 负责用网电量结算
资料信息归档 | 核对客户待归档信息和资料，收集并整理报装资料，完成资料归档。 | 营业 | [5 empty] | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 营销部 | 大客户 | 大客户 | 营销部 | 营销部 | 大客户、供电公司营销部
说明： |  | 1、（）外是指主要负责实施部门，（）内是作为配合部门。
2、35KV及以上，分为二类： 第一类：新建用户与分布式电源同时申请接入，同时适用大客户现行管辖的用户中增加分布式电源的接入，由大客户全面负责至投运止。如该用户管理需移交供电公司时，资料随同移交。 第二类：对已经由大客户移交供电公司管辖的用户，分布式电源的接入由供电公司全过程负责实施。

## 个人申请
分布式光伏发电项目并网申请表
（适用于居民个人申请）
项目编号 | 供电公司 | 申请日期 | 年 月 日
姓 名 |  | 是否自行投资 | 是 否 ，预计投资总金额： 万元 。
安装地址 （注明小区名） |  | 用户户号
房屋产权人 |  | 安装处房屋情况 | 1、类型： 房产证上注明竣工日期 年 月，至今使用房龄已达 年
|  | 类型选择： 独立、联体、联排别墅、高层、小高层、一般多层公房（6层及以下）、私房、公租房等 | 2、房屋总楼 层，居住 层, 居住房屋建筑面积： 平方米（以产权证注明为准）
联系人 |  |  | 3、安装在房屋顶层
联系人电话（手机） |  |  | 4、安装在家庭阳台
5、安装在底楼天井内
补贴发放银行卡 | 开户姓名： | 银行卡提供注意 | 1、为加快补贴支付到账速度，建议到本市各大银行下属支行开户。
| 开户银行＋支行全称： |  | 2、尽可能提供使用带银联标识的可在ATM机上使用的硬卡。
| 银行帐号： |  | 3、不使用纸质的储蓄存折。
太阳能安装容量 | 本期规模： kW | 家庭进线 供电电压 | □ 220V（单相）－－－建议装接光伏容量不宜超过8KW
| 终期规模－－准备在近 年内逐步增加达到 kW |  | □ 380V（三相）－－－建议装接光伏容量不宜超过15KW
设备信息 | 太阳能容量： KW； 逆变器数量/容量： / KW | 逆变器接入方式 | 单相接入： 三相接入：
| 电池板厂家： 类型 ： | 逆变器厂家： 类型：
| 出厂年月： | 出厂年月：
安装厂家 |  | 调试厂家
用电情况 | 1、月平均用电量（ kWh） | 主要用电设备 | 空调 台、冰箱 台、洗衣机 台、电视机 台、电加热水器 台、微波炉 台、电饭煲 台、电脑 台。
2、月平均电费（ 元）
计划开工时间 |  | 计划投产时间
太阳能并网 连接方式 |  | 请选择： □ 左边方式 □ 右边方式
特别提醒 | （1）居民个人安装太阳能发电装置实行自发自用多余电量上网方式。
（2）由用户自行负责（通过安装、物业公司等）将接入补贴表计回路的连接线路引出至屋外表计安装处，经验收合格，电力公司免费安装表计（包括用电信息采集装置），并作为电量补贴的结算依据。 用户根据接入容量，计算出电流，正确选用引出连接线，线径参考值： 光伏容量 单相 1KW=4.5-5A计，三相 1KW=2.5-3A计。导线线径：应选用优质铜芯护套线或单芯线，一般截面4mm2为15－20A，6mm2为30－45A，10mm2为50－80A。 光伏单相接入5KW及以下使用二芯护套线不得低于4mm2，6-8KW不得低于6mm2，共二路（来回各一路，共4芯）；三相接入使用三芯护套线不得低于6mm2，共二路，另加一根中性线同截面（来回各一路，共7芯））。
（3)专用开关与逆变器自动并网开关实行串接方式，是确保太阳能设备和供电安全运行的双重保护措施之一。请用户自行采购高质量产品的家用空气开关，自行负责安装，专用开关须具有带过流（一般选择太阳能功率额定电流的1-1.2倍内，不得大于1.5倍。）、漏电保护等保护功能。做到开关箱、太阳能设备的外壳防雷等接地的可靠（必须连接接地（E极）），选用优质电线和其它连接产品。
（4)对专用开关遵循“先行断开、最后恢复”原则，是指当供电线路停电检修或供电发生异常、家庭内部电气设备发生故障或各种异常时，用户应在第一时间及时对专用开关进行手动断开操作（即及时断开太阳能装置），恢复送电时应待所有的用电设备恢复正常后，最后恢复专用开关（即可恢复太阳能逆变器装置），达到共同保障电网供电及用户用电安全目的。
（5)建议向保险公司投保太阳能发电装置的财产保险。
业主提供资料清单 | 1. 申请人身份证、户口本、公有住房租赁凭证或土地证或房产证等原件及复印件。
2. 申请人补贴发放银行卡原件及复印件。（备注：以上申请人身份证、户口本、各类房产证、银行卡（不使用纸质存储存折）姓名须保持一致，核对正确。银行卡必须附带支行名称）
3、物业公司、小区居委会或业委会同意屋顶、阳台、底楼天井内安装太阳能发电装置的同意证明书，证明书内容中须有因申请业主安装或使用不当，造成小区共用设施设备（堵塞、漏水、漏电、引雷、吹落、承重破坏等）、公共电网设施设备损坏，申请业主依法承担全部责任的承诺，并盖章，并经本人签名原件。农村自建（自用）住宅，若无物业公司、居委会时，应由村委会出具证明书。
4、其它需要备注说明：
业主承诺 | 1、房屋屋顶通常属于小区共用设施，依照物权法及相关法律规定其权利属于共有业主。 2、太阳能发电装置的权属和维护管理义务属于申请业主。 3、如因申请业主安装或使用不当，造成小区共用设施设备（堵塞、漏水、漏电、引雷、吹落、承重破坏等）、公共电网设施设备损坏，申请业主依法承担全部责任。 4、申请业主不具备相关专业技术（知识、安装经验）能力的，可委托有资质的专业技术服务公司提供相关技术、安装服务。
本表中的信息及提供的文件真实准确，谨此确认。 |  | 客户提供的文件已审核，并网申请已受理，谨此确认。
申请个人： （经办人签字） | 年 月 日 | 受理单位或经办人： （公章） 年 月 日
受理人 | 年 月 日
告知事项： |  | 上海石电能源有限公司 编号：
1. 本表信息由营业室录入，申请单位（个人用户经办人）与营业室签章确认。
2. 本表1式2份，双方各执1份。
家庭进线总空气开关
（须附带漏电保护器功能）
家庭用电设备
连接太阳能逆变器装置
专用开关（过流＋漏电）
供电表计
通过护套线穿墙进入房间
连接点
并网点
家庭进线总空气开关
（须附带漏电保护器功能）
家庭用电设备
连接太阳能逆变器装置
供电表计
通过护套线穿墙进入房间
连接点
并网点
专用开关（过流）
补贴表计
补贴表计
家庭进线总空气开关
（须附带漏电保护器功能）
家庭用电设备
连接太阳能逆变器装置
专用开关（过流＋漏电）
供电表计
通过护套线穿墙进入房间
连接点
并网点
家庭进线总空气开关
（须附带漏电保护器功能）
家庭用电设备
连接太阳能逆变器装置
供电表计
通过护套线穿墙进入房间
连接点
并网点
专用开关（过流）
补贴表计
补贴表计

## 个人验收
分布式光伏发电项目并网验收意见单（与并网申请单并用）
（适用于居民个人验收） 编号： 上海石电能源有限公司
序号 | 用 户 填 写 | 验收、核查情况 | 说 明
1 | 安装总容量： KW |  | 供电企业并网验收范围、内容： （1）从逆变器自动并网开关出口－－专用开关－－表计连接方式回路，是否按要求正确连接。 （2）确保接地极可靠连接方式。 （3）专用开关（空开）过流电流值，一般选择太阳能功率的额定电流1-1.2倍，不允许大于1.5倍。（参考：单相 1KW=4.5-5A计，三相 1KW=2.5-3A计） （4）漏电保护器是否安装。 （5）用户太阳能电池板－－逆变器自动并网开关回路部分仅为核对（核查）申请内容与实际是否一致。（最终以本次核对数据为准，相应修改用户档案。） （6）对太阳能电池板、屋顶、逆变器、专用开关等部分设备进行选择性的现场拍照，存入用户档案中。
2 | 电池板厂家： ，类型： 总板数： 块
3 | 逆变器厂家： 类型：
4 | 逆变器单相接入： 个，每个容量： ＋ ＋ 总容量 KW;
5 | 逆变器三相接入： 个，每个容量： ＋ ＋ 总容量 KW;
6 | 安装单位:
7 | 调试单位:
安装、调试单位资质证书至少具备以下其一证，并提供复印件： （1)承装（修、试）电力实施许可证；（2)建筑企业资质证书； （3)安全生产许可证。
8 | 安装日期： 完工日期:
9 | 逆变器高/低压保护动作时间是 否 具备如下要求，并提供技术参数资料复印件：
| （1) U＜50％Un，最大合闸时间不超过0.2s； |  | 告知用户： （1）整组太阳能装置的施工、安装和各连接回路，由用户自行负责，确保正确，所有回路由于安装不妥或使用不当，所发生设备或引起公用电网设施的设备损坏，由用户承担相应赔偿责任。 （2）根据供电企业验收范围部分，发现不符合要求时，用户应及时整改，再次通过验收，才可并网。 （3）以后安装容量有变化，及时向供电公司提出申请，以便核查和验收。 本表中的信息及提供的文件真实准确，谨此确认。 用户签名： 年 月 日
（2) 50％Un≤U＜85%Un，最大合闸时间不超过2.0s；
（3) 85%Un ≤U＜110％Un，连续运行；
（4) 110％Un ≤ U＜135％Un，最大合闸时间不超过2.0s。
（5) 135％Un≤ U，最大合闸时间不超过0.2s。
（6)逆变器防孤岛保护设置，推荐使用主动式或二种方式全启用（一般不大于2秒）：
□主动式 动作时间 秒 □被动式 动作时间 秒
10 | 所有设备外壳接地（接地极）连接方式已按下述（ ）实施。
（1）通过房屋接地极（扁体）直接连接；
（2）通过所有接地线合并与总进线接电极（E）直接连接；
（3）通过所有接地线合并与总进线接电极（E）连接，其中经过专用开关。
（4）无接地线连接。（不允许投运，必须整改。）
11 | 用户选择并网连接方式：
12 |  | 已选择左图连接方式，选用专用开关（空开）过流电流值为： A，补贴表计连接线是 否 正确，线路截面 mm2。 验收意见： 不正确时提出整改内容： | 供电公司验收按如下（ ）意见处理： （1） 依据验收范围，经核对与用户所申请内容一致，经验收符合要求，同意并网。 （2）检查出问题： 由待用户整改后，再次验收。 验收人签名： 年 月 日
13 |  | 已选择左图连接方式，选用专用开关（空开）过流电流值为： A，补贴表计连接线是 否 正确，线路截面 mm2。 验收意见： 不正确时提出整改内容： | 其它备注说明：
家庭进线总空气开关
（须附带漏电保护器功能）
家庭用电设备
连接太阳能逆变器装置
专用开关（过流＋漏电）
供电表计
通过护套线穿墙进入房间
连接点
并网点
补贴表计
家庭进线总空气开关
（须附带漏电保护器功能）
家庭用电设备
连接太阳能逆变器装置
供电表计
通过护套线穿墙进入房间
连接点
并网点
专用开关（过流）
补贴表计

## 单位光伏申请
分布式光伏发电项目并网申请表
（适用于单位光伏项目申请）
项目编号 | 供电公司 | 申请日期 | 年 月 日
项目名称
用电户地址 |  | 用电户号
项目投资方 |  | 是否为供电、用户、投资三方关系 □ 是 □ 否
项目联系人 |  | 联系人电话
联系人地址
光伏装接容量 | 投产规模 kW | 意向并网电压等级 | □ 10kV
| 本期规模 kW |  | □ 380V
| 终期规模 kW |  | □ 35KV
项目属性 | □ 完全自行投资工程 | □ 国家金太阳工程 | □ 市政府金太阳工程
| □ 国家能源局分布式示范项目工程 | □ 国家建筑一体化工程 | □ 市政府建筑一体化工程
| □ 完全独立上网工程 |  | □ 其它（需注明属性）
投资者租赁用户（屋顶）户数 | 用户单位： 个 | 预计投资总金额： 万元 | 光伏使用屋顶总面积约： 平方米
根据项目属性选择填写 发电消纳方式 | □ 全部自用 | 意向并网点 | □ 用 户 侧（ 个）
□ 自发自用余电上网
| □ 全部上网（仅对完全独立上网工程） |  | □ 公共电网（ 个）
用户用电情况 | 现供电线路电压： V、KV | 月用电量约（ kWh） | 主要用电设备；
| 路数： | 每路供电装接容量： KVA
核准（或备案）部门 | 核准：□ 国家级 □ 市发改委 □ 区发改委 □ 不需核准 备案：□ 市发改委 □ 区发改委 |  | 核准（或备案）预期： 年 月
计划开工时间 |  | 计划投产时间
要求出具接入意见函或接入方案意见的大约时间 |  | 年 月
业主提供资料清单 | 1. 经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件（或法人代表身份证原件及复印件）。
2. 投资方、每用电方三证（组织机构代码证、税务登记证、营业执照登记证）、土地证、房产证项目合法性支持性文件（复印件）。
3. 提供政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复（需核准项目）复印件（简称路条）。（根据项目属性政府规定开具的需提供）
4、投资方如租赁（或使用）其它用户屋顶所有者的，使用合同或租赁协议（整组协议或分组合同/协议）复印件。
5、完全自行投资项目如租赁（或使用）其它用户屋顶所有者的，使用合同或租赁协议复印件。如使用屋顶是本单位同一法人的不需提供。
6、初步设计接入用户内部接入容量、接入电气接线图、用电情况分析报告等或项目上报的可研报告资料二份。
7、初步设计接入用户内部的每家用户单位名称、地址、联系人等（即用户清单）。
业主需要其它备注说明：
本表中的信息及提供的文件真实准确，谨此确认。 |  | 客户提供的文件已审核，并网申请已受理，谨此确认。
申请单位：（公章） |  | 受理单位：（公章）
申请个人：（经办人签字）
年 月 日 |  | 年 月 日
受理人： 年 月 日
告知事项：
1. 本表信息由客服中心录入，申请单位（个人用户经办人）与客服中心签章确认；
2. 本表1式2份，双方各执1份。

## 单位光伏验收
分布式光伏发电项目并网验收意见单（与并网申请单并用）
（适用于单位光伏项目验收） 编号： 上海石电能源有限公司
内容 | 用 户 填 写 |  | 验收、核查情况 | 供电企业并网验收范围、内容： （1）重点检查是否按照并网接入方案实施及各类电气设备安装、电气距离、绝缘防护等是否符合电业标准。 （2)从逆变器自动并网开关出口－－专用开关－－母排各电气连接回路，是否按要求正确连接。 （3）检查连接电量补贴表计回路，是否按要求正确连接。验收PT、CT等级及检定证书，并提供复印件。 （4) 检查光伏接入后配电站接地极是否可靠连接。 （5）用户太阳能电池板－－逆变器自动并网开关回路部分仅为核对（核查）申请内容与实际是否一致。（最终以本次核对数据为准，相应修改用户档案。） （6）检查用户内部是否建立光伏设备操作管辖分工明确制度。 （7) 在用户的指导配合下，可选择1-2个专用开关或专用开关的上一级电源进行试拉，检查下属所接的各逆变器是否自动断开和保护动作情况。 （8)对太阳能电池板、屋顶、逆变器、专用开关等部分设备进行选择性的现场拍照，存入用户档案中。
基本情况 | 用电户名称： | 用电户号：
| 投资方单位： | 本户本期投资总金额： 万元
安装调试单位：
本期安装光伏总容量： KW
安装、调试单位资质证书具备条件，并提供复印件： （1)承装（修、试）电力实施许可证； （2)建筑企业资质证书； （3)安全生产许可证。
安装设备及保护配置 | 并网点1安装位置： | 对应专用开关1是 否 具备相应配置保护（提供调试资料复印件）
| 下接总容量： KW | （1）低电压保护：20％Un（相电压）0.2或10秒跳闸
| 其逆变器1容量： KW,台数： | 备注：专用开关出口电压380V，时间为10秒，10KV为0.2秒（下同）
| 逆变器2容量： KW,台数： | （2)有压鉴定：85％Un（相电压）开放合闸回路 |  | 告知用户： （1）专用开关串接是确保电网与用户安全的重要措施之一。专用开关上的保护整定不得随意改动，当需要调整须经供电公司的同意，并提供调试报告。 （2)用户自行负责提供电量补贴连接回路的PT、CT及连接辅助设备，该设备资产属用户，其中计量用PT、CT等级不得低于0.5S，须出具《上海市计量测试技术研究院》或《上海市电能表强制检定站》检定证书。供电公司免费提供表计及安装，并作为电量补贴的结算依据。 （3)整组太阳能装置的施工、安装及各连接方式，由用户自行负责，确保正确，所有回路由于安装不妥或使用不当，所发生设备或引起公用电网设施的设备损坏，由用户承担相应赔偿责任。 （4）根据供电企业验收范围部分，发现不符合要求时，用户应及时整改，再次通过验收，才可并网。 （5）以后安装容量有变化，及时向供电公司提出申请，以便核查和验收。 （6)光伏发电设备原则上由用户自行管辖和运行维护（除供电部门规定外），相应制定内部管理制度，明确职责，投资方应对用电方的供电可靠性负责（包括内部自切、保护配合整定等）。 本表中的信息及提供的文件真实准确，谨此确认。 投资方签名： 年 月 日 用电方签名： 年 月 日
| 逆变器3容量： KW,台数： | （3)过流保护：不大于额定电流的1.2倍，不大于150秒跳闸
并网点2安装位置：
| 下接总容量： KW | 对应专用开关2是 否 相应配置保护（提供调试资料复印件）
| 其逆变器1容量： KW,台数： | （1）低电压保护：20％Un（相电压）0.2或10秒跳闸
| 逆变器2容量： KW,台数： | （2)有压鉴定；85％Un（相电压）开放合闸回路
| 逆变器3容量： KW,台数： | （3)过流保护：不大于额定电流的1.2倍，不大于150秒跳闸
并网点3安装位置：。。。。
所有逆变器高/低压保护动作时间是 否 具备如下要求，并提供技术参数资料复印件：
（1) U＜50％Un，最大分闸时间不超过0.2s；
（2) 50％Un≤U＜85%Un，最大分闸时间不超过2.0s；
（3) 85%Un ≤U＜110％Un，连续运行；
（4) 110％Un ≤ U＜135％Un，最大分闸时间不超过2.0s。
（5) 135％Un≤ U，最大分闸时间不超过0.2s。
（6)逆变器防孤岛保护设置，推荐使用主动式或二种方式全启用（一般不大于2秒）：
□主动式 动作时间 秒 □被动式 动作时间 秒
如有个别不一致时，补充如下：
电量补贴计量装置
专用开关1 | 安装位置： CT：型号 厂名 等级 接线方式 □ 三相三线 □三相四线 变比 倍率 产权
名称： PT：型号 厂名 等级 接线方式 □ 三相三线 □三相四线 变比 倍率 产权
供电公司配置电能表： 等级 电流规格
专用开关2 | 安装位置： CT：型号 厂名 等级 接线方式 □ 三相三线 □三相四线 变比 倍率 产权
名称： PT：型号 厂名 等级 接线方式 □ 三相三线 □三相四线 变比 倍率 产权
供电公司配置电能表： 等级 电流规格 是否接入用电信息采集系统：正常 未接
专用开关3 | 。。。。
| 供电公司验收按如下（ ）意见处理： （1） 依据验收范围，经核对与用户所申请内容一致，经验收符合要求，同意并网。 （2） 检查出问题： 由待用户整改后，再次验收。 验收人签名： 年 月 日 |  | 其它备注说明：